## Лист2
Приложение № 1 к договору на подключение к системе теплоснабжения от «____» _______ 20___ г. № _______)
Иванову И.И.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на присоединение к системе теплоснабжения МУП "УГХ"
объекта капитального строительства |  | "Магазин розничной торговли", по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. № 2 "Нефтяников", ул. Николая Самардакова
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Наименование объекта: | "Магазин розничной торговли", по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. № 2 "Нефтяников", ул. Николая Самардакова
Заказчик объекта строительства: | Иванов И.И.
Тепловая нагрузка (общая): | 0.1 |  |  |  | Гкал/час. |  |  |  |  | Уточнить проектом
отопление: |  |  |  |  | Гкал/час. |  |  |  |  | Определить проектом
вентиляция: |  |  |  |  | Гкал/час. |  |  |  |  | Определить проектом
ГВС: |  |  |  |  | Гкал/час. |  |  |  |  | Определить проектом
Срок ввода объекта в эксплуатацию (по заявке Заказчика)
Источник теплоснабжения: | Котельная "Пыть-Ях"
Параметры теплоносителя на источнике: | Рп |  | 5 |  |  | кгс/см² |  |  | Ро |  |  | 3 |  | кгс/см²
| Тп |  | 95º С |  |  |  | То | 70º С |  |  |  |  | по температурному графику,
в зависимости от температуры наружного воздуха, где Тп=95º С соответствует температуре - 43º С наружного воздуха.
| в летнее время | [6 empty] | Тп |  |  | 70º С |  |  | для приготовления ГВС
Точка подключения: | Врезку выполнить в сети теплоснабжения ЦГР г. Пыть-Ях 2 мкрн., по согласованию с владельцем инженерных сетей ООО Фирма "Волга", с учетом нагрузок всех субабонентов и перспективным развитием базы. Диаметры трубопроводов определить гидравлическим расчетом. Запорная арматура стальная Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см2).
Способ прокладки: | Подземная, бесканальная.
Рекомендации по пректированию и монтажу: | Монтаж сетей теплоснабжения произвести трубопроводами стальными в изоляции ППУ-ПЭ. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов – углы поворота от 90 до 130 градусов. При пересечении с автомобильными дорогами предусмотреть обустройство футляров из стальной трубы.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Правообладателю земельного участка необходимо обратиться в МУП "УГХ" с запросом о выдаче технических условий на установку приборов учета тепловой энергии и холодной воды.
2. Подключение системы отопления произвести по зависимой схеме. Предусмотреть автоматическую регулировку температуры теплоносителя системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха.
3. Проектирование и ввод в эксплуатацию осуществить в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, СП 124.13330.2012 "Тепловые сети", Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок".
4. Врезку в инженерные коммуникации выполнить в присутствии представителей МУП "УГХ". До производства врезки представить запорную арматуру к осмотру специалистам МУП "УГХ". Производство работ согласовать за 10 суток.
5. Заключить договор поставки коммунального ресурса с МУП "УГХ".
6. Границу эксплуатационной и балансовой ответственности с МУП "УГХ" определить актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
7. Проект согласовать со специалистами МУП "УГХ". После согласования 1 экземпляр проектной документации инженерных сетей предоставить МУП "УГХ" на электронном и бумажном носителях.
Срок действия ТУ - 3 года
Директор А. Э. Рабинович
Коновалов И.В.
тел.46-84-96

## Лист3
Директору МУ УКС
Администрации г. Пыть-Ях
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на присоединение к инженерным коммуникациям МУП "УГХ"
объекта капитального строительства "
варавар
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Наименование объекта:
Заказчик объекта строительства:
Тепловая нагрузка (общая):
Отопление:
Вентиляция:
ГВС:
Источник теплоснабжения: |  |  | Котельная "Мамонтовская" В летний период для обеспечения ГВС: Котельная "Таежная"
Параметры теплоносителя на источнике: |  |  | Котельная "Мамонтовская" Рп/Ро = 5,5 кгс/см², Тºп/ Тºо по температурному графику 95ºС/70ºС в зависимости о температуры наружного воздуха